###### Реле перепада давления воздуха типа DP100

###### ПАСПОРТ

Содержание “Паспорта“ соответствует

техническому описанию производителя

Содержание:

1. Сведения об изделии	3

1.1 Наименование	3

1.2. Изготовитель	3

1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции	3

1.4. Продавец	3

2. Назначение изделия	3

3. Номенклатура и технические характеристики	3

4. Устройство изделия	4

5. Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации	5

6. Комплектность	5

7. Меры безопасности	5

8. Транспортировка и хранение	6

9. Утилизация	6

10. Приемка и испытания	6

11. Сертификация	6

12. Гарантийные обязательства	6

# 1. Сведения об изделии

## 1.1 Наименование

Реле перепада давления типа DP100

## 1.2. Изготовитель

АО «Ридан», 603014, г. Н. Новгород, ул. Коминтерна, дом 16

## 1.3. Адреса мест осуществления деятельности по изготовлению продукции

## 1.4. Продавец

ООО “Данфосс“, 143581, Российская Федерация, Московская область, г. Истра, деревня Лешково, д. 217, тел. (495) 792-57-57.

# 2. Назначение изделия

Реле перепада давления воздуха DP100 предназначены для контроля работы воздушных фильтров, вентиляторов, рекуператоров и других элементов вентиляционных систем.

# 3. Номенклатура и технические характеристики

Таблица 1

| Тип | DP100 |
| --- | --- |
| Присоединение импульсных линий | 2 пластиковые трубки (P1 и P2) с внешним диаметром 6 мм P1 для присоединения высокого давления (маркировка +) P2 для присоединения низкого давления (маркировка -) |
| Диапазон настройки уставки перепада давления | от 20 до 4000 Па в зависимости от модификации |
| Дифференциал (зона возврата) | от 10 до 250 Па (фиксированное значение) в зависимости от модификации |
| Погрешность срабатывания | ±15% |
| Максимальное рабочее давление | 10 кПа |
| Среда | Воздух, невоспламеняющиеся и неагрессивные газы |
| Температура окружающей среды | От -40 до +85 оС |
| Температура среды | От -40 до +85 оС |
| Температура хранения | От -40 до +85 оС |
| Контактная система | Однополюсной перекидной контакт (срабатывание на увеличение перепада давления) |  |
| Допустимая электрическая нагрузка на контактную систему | макс. 1 А (0,4 А)/ 250В перем. ток |
| Электрическое соединение | Кабельный ввод Pg 11 или M20x1,5 c кабельным зажимом |
| Класс защиты | IP 54 |
| Масса | 150 г с крышкой, 110 г без крышки |
| Срок службы | Более 106 механических срабатываний |

Таблица 2

| Код для заказа | Диапазон настройки | Дифференциал |
| --- | --- | --- |
| 017D000200R | От 20 до 200 Па | 10 Па |
| 017D000300R | От 30 до 300 Па | 10 Па |
| 017D000400R | От 40 до 400 Па | 20 Па |
| 017D000500R | От 50 до 500 Па | 20 Па |
| 017D001000R | От 200 до 1000 Па | 100 Па |
| 017D001001R | От 100 до 1000 Па | 50 Па |
| 017D002500R | От 500 до 2500 Па | 150 Па |
| 017D005000R | От 1000 до 5000 Па | 250 Па |

3.1. Габаритные и присоединительные размеры

Рис.1. Габаритные и присоединительные размеры

# 4. Устройство изделия

Когда разность давлений между контролируемыми точками увеличится до установленного на шкале значения, то контакты 3-2 замкнутся, а контакты 3-1 разомкнутся (рис. 3 позиция I).

При снижении разности давлений от значения, установленного на шкале настройки, минус дифференциал контакты 3-2 размыкаются и замыкаются контакты 3-1 (рис. 3 позиция II).

Рис. 2. Принцип действия

# 5. Правила выбора изделия, монтажа, наладки и эксплуатации

5.1. Монтаж изделия

- Общие положения

Для предотвращения повреждения реле монтаж должен осуществляться исключительно в соответствии с инструкцией.

Электромонтажные работы осуществляются после закрепления корпуса реле.

- Монтаж

Реле перепада давления DP100 устанавливается вертикально или горизонтально (с поправкой 20 Па).

Для подключения реле перепада давления DP100 к воздуховоду используется установочный комплект (входит в комплект поставки), состоящий из двух фланцев и двух трубок из ПВХ длиной 1 метр. Фланцы устанавливаются до и после контролируемого элемента вентиляционной установки (фильтра, вентилятора, рекуператора) и соединяются с реле перепада давления с помощью трубок из ПВХ. Трубка P1 для присоединения высокого давления подключается к входу с маркировкой «+» на корпусе реле. Трубка P2 для присоединения низкого давления подключается к входу с маркировкой «-».

5.2. Настройка изделия

Настройка уставки перепада давления на DP100 может осуществляться без манометра, используя ручку настройки со шкалой.

Значение дифференциала настраивается с помощью отвертки.

# 6. Комплектность

В комплект поставки входит:

- реле перепада давления DP100;

- два фланца;

- две трубки ПВХ длиной 1 м;

- инструкция.

# 7. Меры безопасности

Не допускается разборка и демонтаж реле давления при наличии давления в системе.

Необходимо предотвращать возможные перегрузки реле во время эксплуатации. Если реле подверглось воздействию среды с параметрами, превосходящими допустимые, указанные в паспорте, то его следует заменить.

Не рекомендуется установка реле давления на среды, содержащие абразивные компоненты.

Реле давления должны использоваться строго по назначению в соответствии с указанием в технической документации.

К обслуживанию реле допускается персонал, изучивший их устройство и правила техники безопасности.

Все работы по монтажу, демонтажу и обслуживанию реле необходимо производить с применением соответствующих инструментов.

Необходимо производить осмотр реле на предмет протечек с периодичностью не реже 1 раза в 6 месяцев, а также после каждого срабатывания при использовании реле в системах защиты.

Необходимо проводить периодическую проверку работоспособности реле давления.

Не допускается самостоятельная разборка реле – его конструкция не требует снятия верхней крышки в течение монтажа и эксплуатации.

Не допускается самостоятельный ремонт реле.

# 8. Транспортировка и хранение

Транспортирование и хранение реле перепада давления DP100 осуществляются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51908-2002 (п.п.4-5).

# 9. Утилизация

Утилизация изделия производится в соответствии с установленным на предприятии порядком (переплавка, захоронение, перепродажа), составленным в соответствии с Законами РФ №96-Ф3 “Об охране атмосферного воздуха”, №89-Ф3 “Об отходах производства и потребления”, №52-Ф3 “Об санитарно-эпидемиологическом благополучии населения”, а также другими российскими и региональными нормами, актами, правилами, распоряжениями и пр., принятыми во использование указанных законов.

# 10. Приемка и испытания

Продукция, указанная в данном паспорте изготовлена, испытана и принята, в соответствии с действующей технической документацией фирмы-изготовителя.

# 11. Сертификация

# 12. Гарантийные обязательства

Изготовитель/продавец гарантирует соответствие реле перепада давления DP100 техническим требованиям при соблюдении потребителем условий транспортировки, хранения и эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации и хранения составляет - 12 месяцев с даты продажи, указанной в транспортных документах, или 18 месяцев с даты производства.

Срок службы реле перепада давления DP100 при соблюдении рабочих диапазонов согласно паспорту/инструкции по эксплуатации и проведении необходимых сервисных работ – 10 лет с даты продажи, указанной в транспортных документах.